## Vazoes e Calculo Hidraulico
Curso - Sistema Condominial de Esgoto
Estimativa de Vazões e Capacidade das Tubulações de Esgoto
Preencher somente as células em amarelo | [5 empty] | Capacidade Mínima de Tubulações - Auxiliar para Dimensionamiento Simplificado de Coletores de Esgoto
PARÂMETROS E CRITERIOS BASICOS : |  |  | PARâMETROS DE REFERÊNCIA
Per capita de Água | 200 | l/hab/dia | Força trativa mín | 1 | Pa | Diâmetros (mm) | Capacidade mínima da tubulação |  |  | Declividade considerada (m/m)
Taxa de ocupação | 5 | hab/casa | Lâmina máxima | 75% | y/do |  | l/s | quantidade Habitantes (eq) | quantidade Residencias (eq)
C (Coef. retorno de esgoto) | 0.8 |  | Vazão mínima | 1.5 | l/s | 100 |  | 0 | 0
K1 (Coef máx. diário) | 1.2 |  |  |  |  | 150 | 9.25 | 2775 | 555 | 0.0045
K2 (Coef máx. horario) | 1.5 |  |  |  |  | 200 | 20 | 6000 | 1200 | 0.0045
n (Coef. Manning) | 0.013 |  |  |  |  | 250 | 36.17 | 10851 | 2170.2 | 0.0045
[6 empty] | 315 |  | 0 | 0
INFORMAÇÃO DO TRECHO | [5 empty] | 400 |  | 0 | 0
Obs.: Essas vazões não consideram a vazão de infiltração na Rede Básica
Quantidade de Residencias | 2170 | ud
Vazão estimada | 36.1667 | l/s
Vazão de cálculo | 36.1667 | l/s
Declividade (I) | 0.0045 | m/m
Diâmetro (DN) | 250 | mm
SEÇÃO HIDRÁULICA E CONDIÇÃO DE ESCOAMENTO
Área hidráulica (A) | 0.03929 | m2
Perimetro molhado (P) | 0.52146 | m2
Raio hidráulico (Rh) | 0.075345 | m
Tirante (y/Do) | 74.63%
Força trativa | 3.3905 | Pa
Velocidade | 0.92052 | m/s
Pery Nazareth
OCULTAR

## CH
Qcalc (l/s) | Diam (mm) | I (m/m) | n | TETA | E | E' | [15 empty] | Teta |  | A | P | Y | Rh | y/D | ttrat | V
36.1667 | 250 | 0.0045 | 0.013 | 0 | 0.28258 | 2.8403 | 3.1416 | 4.4897 | 4.2037 | 4.1711 | 4.1717 | 4.1717 | 4.1717 | 4.1717 | 4.1717 | 4.1717 | 4.1717 | 4.1717 | 4.1717 | 4.1717 | 4.1717 | 4.1717 | 0.92052 | 0.03929 | 0.52146 | 0.18657 | 0.075345 | 74.63% | 3.3905 | 0.92052